ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-03

Rev. JUNIO 2026

Mantención S/E Móvil.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Marca: | Serie: |
| Aceite: | Volumen de aceite: |
| Voltaje primario: | Voltaje secundario: |
| Potencia: | Conexión |
| Hora y fecha Inicio: | Hora y fecha Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Mantención de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

SI / NO / RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / BN: BUENO / ML: MALO (Indicar motivos en observaciones) / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

Transformador 23/6.9 kV

- Registrar temperatura actual de enrollado.					(		)

- Registrar temperatura máxima de enrollado.					(		)

- Realizar reposición aguja arrastre Tº enrollado.				(		)

- Registrar temperatura actual de aceite.					(		)

- Registrar temperatura máxima de aceite.					(		)

- Realizar reposición aguja arrastre T° aceite.					(		)

- Registrar nivel de aceite de conservador.					(		)

- Registrar Tap de transformador.						(		)

- Verificar estado de flanges, filtraciones.					(		)

- Verificar estado de uniones estancas y costuras, filtraciones			(		)

- Realizar apriete de conexión de puesta a tierra.				(		)

- Verificar estado de válvulas.						(		)

- Poner en servicio ventilador y verificar funcionamiento.			(		)

- Verificar estado de pintura de equipo y señales de corrosión.			(		)

- Verificar estado de tablero de control, pintura, cierre.			(		)

- Verificar ventilación de tablero de control.					(		)

- Verificar calefacción de tablero de control.					(		)

- Verificar iluminación de tablero de control.					(		)

- Realizar reapriete de conexiones en tablero de control.			(		)

- Verificar funcionamiento de iluminación exterior.				(		)

- Realizar limpieza en general de equipo.					(		)

- Reapriete de conexiones transformador					(		).

- Realizar limpieza y reapriete de aisladores.					(		).

Switchgear de 23 kV

- Realizar reemplazo de luces pilotos según registro de inspección		(		)

- Selector Local Remoto (Local)						(		)

- Verificar estado de relé de protección (27 – 59)				(		)

- Revisar iluminación interior celdas.					(		)

- Realizar limpieza general de equipo					(		)

- Realizar limpieza a tablero auxiliar.					(		).

- Realizar limpieza general de equipo					(		)

- Realizar reapriete de borneras de control					(		)

- Verificar resorte de Interruptor si está Cargado				(		)

- Verificar estado de Iluminación interior celda.				(		)

Switchgear de 6.9 kV

- Realizar reemplazo de luces pilotos según registro de inspección		(		)

- Selector Local Remoto (Local)						(		)

- Verificar estado de relé de protección (27 – 59)				(		)

- Revisar iluminación interior celdas.					(		)

- Realizar limpieza general de equipo					(		)

- Realizar limpieza a tablero auxiliar.					(		).

- Realizar limpieza general de equipo					(		)

- Realizar reapriete de borneras de control					(		)

- Verificar resorte de Interruptor si está Cargado				(		)

- Verificar estado de Iluminación interior celda.				(		)

- Verificar que Interruptores de control están cerrados.				(		)

- Verificar Calefacción interior celdas.					(		)

- Registrar Nº de operaciones Int. 52-1.					(		)

- Registrar Nº de operaciones Int. 52-2.					(		)

- Registrar Nº de operaciones Int. 52-3.					(		)

- Registrar Nº de operaciones Int. 52-4.					(		)

- Registrar Nº de operaciones Int. 52-5.					(		)

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: