ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH -04

Rev. JUNIO 2026

Mantención Cargadores Banco de Baterías

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la Inspección a Ejecutar, chequear y/o completar, considerando los siguientes ítems, de los cuales presentaran observaciones, indicarlas en la planilla detallando el punto con todas sus referencias:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

Cargador N° 1

- Realizar limpieza interior de cargadores, aspirando polvo.			(		)

- Revisar interior por presencia de humedad u otro ajeno al sistema		(		)

- Revisar componentes y tarjetas en su interior.				(		)

- Realizar el reapriete de conexiones en borneras en 125 VCC y 400 VAC	(		)

- Revisar estado de conductores y conexiones de amperímetros y voltímetros	(		)

- Revisar estado de fusibles de protección. 					(		)

- En caso de encontrar fusibles operados, realizar la revisión de componentes 	(		)

- Revisar estado de luces indicadoras					(		)

- Revisar estado de selectores y contactos del mismo				(		)

- Revisar estado de acometida de cables a su interior				(		)

Cargador N° 2

- Realizar limpieza interior de cargadores, aspirando polvo.			(		)

- Revisar interior por presencia de humedad u otro ajeno al sistema		(		)

- Revisar componentes y tarjetas en su interior.				(		)

- Realizar el reapriete de conexiones en borneras en 125 VCC y 400 VAC	(		)

- Revisar estado de conductores y conexiones de amperímetros y voltímetros	(		)

- Revisar estado de fusibles de protección. 					(		)

- En caso de encontrar fusibles operados, realizar la revisión de componentes 	(		)

- Revisar estado de luces indicadoras					(		)

- Revisar estado de selectores y contactos del mismo				(		)

- Revisar estado de acometida de cables a su interior				(		)

Banco de baterías

- Realizar medición de resistencia interna por cada batería			(		)

- Registrar valores obtenidos en planilla adjunta				(		)

- Revisión de terminales y bornes de las baterías.				(		)

- Revisar el cableado de las baterías.						(		)

- Medición del voltaje de carga de las baterías.				(		)

- Medir voltaje de entrada del Banco						(		)

- Medir corriente de consumo del banco					(		)

- Verificación de estado y conectividad de la tierra instalada en la fuente.	(		)

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: