ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-07

Rev. JUNIO 2026

Mantención Switchgear 23 Kv Sala Eléctrica 12

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación: | Fecha: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

Para el desarrollo de la mantención de este equipo Ejecutar, chequear y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

RL: REALIZADO / NR: NO REALIZADO / ML: MALO / BN: BUENO / RMP: REEMPLAZADO (Indicar motivos en observaciones) / NT: NO TIENE

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia, además realizar set fotográfico con el antes y después de la Mantención.

N° Serie										(		)

Modelo de Interruptor								(		)

Corriente de Interruptor								(		)

Año fabricación									(		)

Limpieza general de Cubículo.							(		)

Limpieza de Relé Multilin.							(		)

Limpieza de Borneras laterales de cubículo.						(		)

Limpieza de Conexión de Instrumentos, luces y Switch de panel.			(		)

Limpieza de Switch de posición de carro.						(		)

Aplicar limpia contactos en borneras de relé Multilin.				(		)

Aplicar limpia contactos en borneras laterales de cubículo.				(		)

Aplicar limpia contactos en borneras de relés auxiliares y contactores de control.	(		)

Aplicar limpia contactos en bornera de Instrumentos, luces y Switch de panel.		(		)

Aplicación de limpia contactos a Switch de posición de carro.				(		)

Reapriete de contactos en borneras de relé Multilin.					(		)

Reapriete de contactos en borneras laterales de cubículo.				(		)

Reapriete de contactos en borneras de relés auxiliares y contactores de control.		(		)

Reapriete de contactos en bornera de Instrumentos, luces y switch de panel.		(		)

Reapriete a conexiones de Switch de posición de carro.				(		)

Revisión de estados contactos Switch de posición (TOC y MOC)			(		)

Verificar estado general (chisporroteo) de contactos de todas borneras de celda.		(		)

Verificar funcionamiento de relés auxiliares y contactores de control.			(		)

Verificar estado de fundas cobertoras de mufas 23 kV.				(		)

Verificar estado de mufas 23 kV.							(		)

Reapriete de conexión de mufas 23 kV.						(		)

Revisar estado de fundas cobertoras barras.						(		)

Reapriete de uniones de barras (Torque 100 Nm Barra)				(		)

Verificar estado general (chisporroteo, señal de coci, alta T°, etc.) de unión barras	(		)

Revisar mecanismos móviles arrastre del interruptor.					(		)

Verificar estado de cortinas de cubículo.						(		)

Verificar y lubricar estado de tulipas de conexión de Interruptor.			(		)

Reapriete de conexiones de Transformador de potencial (Torque 90 Nm TT/PP 	(		)

Reapriete de conexiones de Transformadores de corriente (TC).			(		)

Limpieza y reapriete de conexión de pararrayos.					(		)

Verificar el retiro de todas herramientas y materiales de cubículo.			(		)

Cerrar tapas de cubículo.								(		)

| INTERRUPTORES SALA ELECTRICA 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRCUITO | AMP | SERIE | CODIGO INTERNO | N° OPERACIONES |
| 52-1 | 1200 | 98050240 | IN 12 - 01 |  |
| 52-2 | 1200 | 98070287 | IN 12 - 02 |  |
| 52-3 | 1200 | 98050241 | IN 12 - 03 |  |
| 52-4 | 1200 | 98070289 | IN 12 - 04 |  |
| 52-5 | 1200 | 5102050 | IN 12 - 05 |  |
| 52-6 | 1200 | 98050229 | IN 12 - 06 |  |
| 52-7 | 1200 | 98050235 | IN 12 - 07 |  |
| 52-8 | 1200 | 98040218 | IN 12 - 08 |  |
| 52-9 | 1200 | 98050238 | IN 12 - 09 |  |
| 52-10 | 1200 | 98050233 | IN 12 - 10 |  |
| 52-11 | 1200 | 98070288 | IN 12 - 11 |  |
| 52-12 | 1200 | 140101026 | IN 12 - 12 |  |

DIAGNOSTICO FINAL

Observaciones generales:

Consideraciones: