ESTANDAR DE TRABAJO

SJ Nº EST-ELEC-MANT-MLP-BBOSCH-19

Rev. JUNIO 2026

Pruebas de operación instrumentos Transf. Principal

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Transformador N°: | Fecha: |
| Hora inicio: | Hora término: |
| Participantes: |  |
| Encargado de la actividad: | Firma: |
| Supervisor Bbosch: | Firma: |
| Planificador Bbosch: | Firma: |

NOMENCLATURA DE MANTENCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

Pruebas de operación en instrumentos de protección del transformador, verificando la señal en módulos de entrada del PLC y módulos de salida, activación de rele asociado a las señales de cada instrumento y recepción en sala 1.

# Presión Súbita (GPRA/T)

1.- Detalle de operación de trip y alarma en instrumento: ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.- Pruebas:

2.1.- Enclave de contactor alarma GPRA			(	)

2.2.- Enclave de contactor trip GPRT			(	)

2.3.- Señal de entrada PLC de alarma GPRA		Nº_____________________

2.4.- Señal de salida PLC de alarma GPRA			Nº_____________________

2.5.- Señal de entrada PLC de Trip GPRT			Nº_____________________

2.6.- Señal de salida PLC de Trip GPRT			Nº_____________________

2.7.- Recepción de señal de alarma GPRA en sala 1		(	)

2.8.- Recepción de señal de alarma GPRT en sala 1		(	)

# Nivel de aceite (OGA)

1.- Detalle de operación de alarma en instrumento: ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.- Pruebas:

2.1.- Enclave de contactor alarma OGA			(	)

2.2.- Señal de entrada PLC de alarma OGA		Nº_____________________

2.3.- Señal de salida PLC de alarma OGA		Nº_____________________

2.4.- Recepción de señal de alarma OGA en sala 1		(	)

# Válvula de Presión Alivio (PRVT)

1.- Detalle de operación de trip en instrumento: ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.- Pruebas:

2.1.- Enclave de contactor trip PRVT (Nº1)			(	)

2.2.- Enclave de contactor trip PRVT (Nº2)			(	)

2.3.- Señal de entrada PLC de trip PRVT			Nº_____________________

2.3.- Señal de salida PLC de trip PRVT			Nº_____________________

2.4.- Recepción de señal de trip PRVT en sala 1		(	)

# Presión Cambiador TAP (TCST)

1.- Detalle de operación de trip en instrumento: ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.- Pruebas:

2.1.- Enclave de contactor trip TCST (H1)			(	)

2.2.- Enclave de contactor trip TCST (H2)			(	)

2.3.- Enclave de contactor trip TCST (H3)			(	)

2.3.- Señal de entrada PLC de trip TCST			Nº_____________________

2.3.- Señal de salida PLC de trip TCST			Nº_____________________

2.4.- Recepción de señal de trip TCST en sala 1		(	)

# Temperatura de Aceite (OTIA/T)

1.- Para el chequeo de las salidas del PLC y recepción en sala 1, se debe enclavar manualmente el contactor OTIA y el OTIT.

2.- Pruebas:

2.1.- Salida de PLC pata alarma OTIA		Nº____________________________

2.2.- Salida de PLC pata trip OTIT			Nº____________________________

2.3- Recepción de señal de alarma OTIA en sala 1		(	)

2.4.- Recepción de señal de trip OTIA en sala 1		(	)

# Temperatura de Enrollado (WTIA/T)

1.- Para el chequeo de las salidas del PLC y recepción en sala 1, se debe enclavar manualmente el contactor WTIA y el WTIT.

2.- Pruebas:

2.1.- Salida de PLC pata alarma WTIA		Nº____________________________

2.2.- Salida de PLC pata trip WTIT		Nº____________________________

2.3- Recepción de señal de alarma WTIA en sala 1		(	)

2.4.- Recepción de señal de trip WTIA en sala 1		(	)

Observaciones:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________