ESTANDAR DE TRABAJO

SJ N.º EST-ELEC-MLP-Bbosch-12

Rev. ABRIL 2024

Inspección Transformador Piso.

| TAG Equipo: | N° OT: |
| --- | --- |
| Ubicación SE: | Fecha: |
| Cantidad de aceite: | Tensión AT y BT: |
| Tipo de aceite: | Potencia: |
| N° Serie: | Tipo de Conexión: |
| Hora Inicio: | Hora Término: |

| Participantes: ##participantes1## |  |
| --- | --- |

| Encargado de Actividad: ##encargado_de_actividad1## | Firma: ##firma5## |
| --- | --- |
| Supervisor Bbosch: ##supervisorr1## | Firma Recepción: ##firma_supervisor## |
| Planificador Bbosch: ##planificadorr## | Firma Recepción: ##firma_planificador_## |

Para el desarrollo de la inspección de este equipo Verificar y/o completar, según corresponda:

NOMENCLATURA DE INSPECCIÓN

NT: NO TIENE / BN: BUENO / ML: MALO / NA: NO APLICA / NR: No Realizada (Indicar motivos en observaciones)

NOTA: En caso de encontrar observaciones críticas, adjuntar registro fotográfico con la referencia.

| - Transformador tiene su alimentador cerrado. (celda u otro). |  |
| --- | --- |
| - Temperatura actual de aceite de la cuba. |  |
| - Temperatura máxima de aceite de la cuba. (65ºC) |  |
| - Temperatura actual de aceite del enrollado. |  |
| - Temperatura máxima de aceite del enrollado. (65ºC) |  |
| - Reposición aguja arrastre Tº aceite del enrollado y cuba |  |
| - Nivel de aceite de conservador. |  |
| - Presión de aceite. |  |
| - Nº- posición de tap de transformador. |  |
| - Verificar estado de flanges, fugas. |  |
| - Verificar estado de uniones estancas y costuras, fugas |  |
| - Verificar válvulas de radiador (Cerradas o abiertas) |  |
| - Verificar válvulas de presión súbita (Cerradas o abiertas) |  |
| - Verificar válvulas de cuba del trafo (Cerradas o abiertas) |  |
| - Realizar prueba de ventiladores en manual. |  |
| - Ventilador queda en posición automático. |  |
| - Registrar la temperatura del calefactor de tablero de control. |  |
| - Verificar iluminación de tablero de control. |  |
| - Verificar con multímetro fusibles en buen estado. |  |
| - Relé 86 se encuentra con bandera negra. |  |
| - Verificar estado de tablero de control, pintura, cierre y sello. |  |
| - Verificar estado de pintura de equipo y señales de corrosión. |  |
| - Verificar funcionamiento alumbrado emergencia si lo amerita. |  |
| - Verificar limpieza en general del equipo. |  |
| - Verificar manchas de aceite en el piso. |  |
| - Cerco perimetral está en buenas condiciones. |  |
| - Cerco perimetral está señalizado. |  |
| - Existe sistema de amago incendio y está vigente. |  |
| - Realizar desmalezado al interior del cerco o entorno |  |

OBSERVACIONES

CONSIDERACIONES